## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 20 MAYO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Problemas en la red de distribución Pérdida de generación: 3.8 MW | 20/05/2025 | 06:11 | 20/05/2025 | 06:35
ST Coco, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Medida preventiva para evitar sobrevoltajes en los respaldos hechos a nivel de distribución, debido al mantenimiento del trafo 3. | 20/05/2025 | 07:00
Rio Claro (RCL) - Dominical (DOM) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reparación de hebras reventadas en cable OPGW | 20/05/2025 | 07:09 | 20/05/2025 | 17:27
ST Palmar, Reactor | Desconexión | Reactor |  | 230.0 kV | Mantenimiento preventivo y correctivo | 20/05/2025 | 07:31
ST Guayabal, PE Cacao U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 24.9 kV | Reparación de alarma de falla a tierra | 20/05/2025 | 08:26 | 20/05/2025 | 11:32
ST Miravalles, PG Miravalles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falsa señal provocada por humedad en los tableros de control Pérdida de generación: 43.0 MW | 20/05/2025 | 15:49 | 20/05/2025 | 17:09
UL