## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 4 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Actuación de las protecciones mecánicas Pérdida de generación: 22.0 MW | 04/07/2025 | 00:33 | 04/07/2025 | 00:41
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Reparación de aspas | 04/07/2025 | 06:20 | 04/07/2025 | 12:40
ST Guayabal, PE Cacao U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 24.9 kV | Trabajos de retorqueo | 04/07/2025 | 08:50 | 04/07/2025 | 17:21
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Bajo nivel de aceite en cojinete Pérdida de generación: 18.0 MW | 04/07/2025 | 17:01 | 04/07/2025 | 20:29
San Isidro (SIS) - Palmar (PAL) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé diferencial, fase T, distancia de falla a 9.9km desde San Isidro | 04/07/2025 | 23:38 | 04/07/2025 | 23:38
UL