## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 5 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en la red de distribución Pérdida de generación: 3.8 MW | 05/07/2025 | 04:46 | 05/07/2025 | 08:57
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Inspección y reparación de membrana de embalse | 05/07/2025 | 06:00 | 05/07/2025 | 15:43
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Inspección y reparación de membrana de embalse | 05/07/2025 | 06:00 | 05/07/2025 | 15:43
ST Lindora, PH Belen U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Limpieza de parrillas | 05/07/2025 | 06:00 | 05/07/2025 | 23:50
ST Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras | 05/07/2025 | 06:30 | 05/07/2025 | 16:30
ST Concavas, PH Barro Morado 2 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras | 05/07/2025 | 06:30 | 05/07/2025 | 16:30
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Reparación de aspas | 05/07/2025 | 07:00 | 05/07/2025 | 13:00
Cachi (CAC) - Sabanilla (SAB) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Poda de árboles cercanos a la línea | 05/07/2025 | 08:09 | 05/07/2025 | 09:21
Cachi (CAC) - San Miguel (SMI) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Poda de árboles cercanos a la línea | 05/07/2025 | 08:11 | 05/07/2025 | 09:20
Rio Claro (RCL) - Palmar (PAL) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé diferencial, fase S, a una distancia de falla de 47.9Km de Río Claro y a 6.1Km de Palmar | 05/07/2025 | 13:46 | 05/07/2025 | 13:46
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento en la planta | 05/07/2025 | 14:53 | 05/07/2025 | 17:25
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Colocación pistón en desfogue | 05/07/2025 | 14:53 | 05/07/2025 | 17:25
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Colocación pistón en desfogue | 05/07/2025 | 14:53 | 05/07/2025 | 17:25
ST Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Crecida del río | 05/07/2025 | 17:16
ST Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Crecida del río | 05/07/2025 | 17:16
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Bajo nivel de aceite en cojinete | 05/07/2025 | 19:33 | 05/07/2025 | 20:21
Liberia (LIB) - Cañas (CAS) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé impedancia, fase S, a una distancia de falla de 15.3Km de Liberia y a 25.8Km de Cañas | 05/07/2025 | 20:18 | 05/07/2025 | 20:18
UL