## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 6 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, AT01 | Desconexión automática | Autotransformador | AT01 | 34.5 kV | Disparo de protecciones sobrecorriente de baja y alta. Pérdida de carga: 0.12 MW | 06/07/2025 | 07:54 | 06/07/2025 | 10:06
ST Río Macho, PH Rio Macho U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla de comunicación con el PLC. | 06/07/2025 | 07:57 | 06/07/2025 | 15:35
ST Río Macho, PH Rio Macho U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla de comunicación con el PLC. | 06/07/2025 | 07:57 | 06/07/2025 | 12:47
ST Reventazon, PH Reventazon U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Prueba de rechao de carga coordianda con EOR para validación de modelos de red. Pérdida de generación: 50.0 MW | 06/07/2025 | 08:17 | 06/07/2025 | 08:25
ST Reventazon, PH Reventazon U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Prueba de rechao de carga coordianda con EOR para validación de modelos de red. Pérdida de generación: 50.0 MW | 06/07/2025 | 08:17 | 06/07/2025 | 08:25
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Prueba de rechao de carga coordianda con EOR para validación de modelos de red. Pérdida de generación: 70.0 MW | 06/07/2025 | 08:35 | 06/07/2025 | 09:21
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Prueba de rechao de carga coordianda con EOR para validación de modelos de red. Pérdida de generación: 70.0 MW | 06/07/2025 | 08:35 | 06/07/2025 | 09:21
ST Río Macho, PH Rio Macho U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Falla en el regulador de velocidad. Pérdida de generación: 22.5 MW | 06/07/2025 | 08:38 | 06/07/2025 | 08:53
ST Río Macho, PH Rio Macho U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Falla en el regulador de velocidad. Pérdida de generación: 19.0 MW | 06/07/2025 | 09:18 | 06/07/2025 | 12:50
ST Reventazon, PH Reventazon U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Prueba de rechao de carga coordianda con EOR para validación de modelos de red. Pérdida de generación: 70.0 MW | 06/07/2025 | 12:14 | 06/07/2025 | 12:42
ST Reventazon, PH Reventazon U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Prueba de rechao de carga coordianda con EOR para validación de modelos de red. Pérdida de generación: 70.0 MW | 06/07/2025 | 12:14 | 06/07/2025 | 12:42
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Prueba de rechao de carga coordianda con EOR para validación de modelos de red. Pérdida de generación: 70.0 MW | 06/07/2025 | 12:36 | 06/07/2025 | 13:02
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Prueba de rechao de carga coordianda con EOR para validación de modelos de red. Pérdida de generación: 70.0 MW | 06/07/2025 | 12:36 | 06/07/2025 | 13:02
ST Reventazon, PH Reventazon U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Bajo nivel de aceite en cojinete. | 06/07/2025 | 19:28 | 06/07/2025 | 22:43
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 3.8 MW | 06/07/2025 | 22:29 | 06/07/2025 | 22:37
UL