## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 9 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Liberia, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Activación de protección por diferencial de transformador (87T). Pérdida de carga: 10.2 MW | 09/07/2025 | 05:27 | 09/07/2025 | 08:19
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Solmant Panamá 192. Limpieza de aisladores por contaminación. | 09/07/2025 | 06:39 | 09/07/2025 | 16:50
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Para extracción de aceite de los transformadores. | 09/07/2025 | 07:40 | 09/07/2025 | 09:14
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Para extracción de aceite de los transformadores. | 09/07/2025 | 07:40 | 09/07/2025 | 09:14
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Para extracción de aceite de los transformadores. | 09/07/2025 | 07:40 | 09/07/2025 | 09:14
ST Colima, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento funcional. | 09/07/2025 | 08:40 | 09/07/2025 | 14:33
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento trimestral. | 09/07/2025 | 08:58 | 09/07/2025 | 11:18
ST Tejona, Montecristo L1 | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 09/07/2025 | 10:24 | 09/07/2025 | 11:02
ST Tejona, PE Tejona U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 09/07/2025 | 10:24 | 09/07/2025 | 11:02
ST Pailas, PG Pailas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Causa no determinada. Pérdida de generación: 17.5 MW | 09/07/2025 | 12:24 | 09/07/2025 | 15:37
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 7.21 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:38
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.69 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:33
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.52 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:35
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 3.61 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:34
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.79 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:34
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.49 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:34
ST Garita, LD-03 (Parrita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 4.11 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:33
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.42 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:32
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.42 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:32
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.88 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:35
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 1.08 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:34
ST Leesville, LD-01 (Piñeras) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 5.22 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:33
ST Escazu, LD Valle Central (Piedades) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 4.87 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:33
ST El Este, LD-03 (San Diego) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 10.54 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:32
ST Desamparados, LD-03 (Río Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 5.77 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:32
ST Guayabal, Santa Barbara | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.68 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:32
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 2.94 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:37
ST Heredia, LD-09 (Las Flores) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 9.56 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:32
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 0.77 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:34
ST Garabito, LD-01 (Circuito # 1) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desbalance carga generación provoca la desconexión de la interconexión México-Guatemala, provocando una baja frecuencia 59.31 Hz activando la primer etapa del EDACBF. Pérdida de carga: 4.43 MW | 09/07/2025 | 12:29 | 09/07/2025 | 12:35
UL