## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 12 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Juanilama (JUA) - Alunasa - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Disparo por relé 51T. | 12/07/2025 | 00:04 | 12/07/2025 | 13:51
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 12/07/2025 | 00:04 | 12/07/2025 | 00:12
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 12/07/2025 | 00:04 | 12/07/2025 | 00:12
ST Lindora, PH Belen U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Extracción de material en el canal de conducción producto de un deslizamiento. | 12/07/2025 | 05:00 | 12/07/2025 | 12:40
Peñas Blancas (PBL) - Tejona (TEJ) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reparación por problemas de corrosión en herrajes. | 12/07/2025 | 06:04 | 12/07/2025 | 17:17
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Toma de muestras en transformadores. | 12/07/2025 | 08:00 | 12/07/2025 | 10:05
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Toma de muestras en transformadores. | 12/07/2025 | 08:00 | 12/07/2025 | 10:05
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Toma de muestras en transformadores. | 12/07/2025 | 08:19 | 12/07/2025 | 09:55
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el regulador. Pérdida de generación: 18.0 MW | 12/07/2025 | 08:30 | 12/07/2025 | 19:53
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Toma de muestras en transformadores. | 12/07/2025 | 09:02 | 12/07/2025 | 12:35
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Toma de muestras en transformadores. | 12/07/2025 | 09:02 | 12/07/2025 | 12:35
UL