## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 16 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Reventazón (REV) - Río Blanco (RBL) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general. | 16/10/2025 | 07:01 | 16/10/2025 | 17:23
ST Guayabal, PE Cacao | Desconexión | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Trabajos en celda de media tensión. | 16/10/2025 | 07:17 | 16/10/2025 | 16:30
ST Naranjo, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Corregir puntos calientes. | 16/10/2025 | 08:18 | 16/10/2025 | 09:14
ST Moin, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/34.5 kV | Corregir puntos calientes. | 16/10/2025 | 08:49 | 16/10/2025 | 13:25
ST Venecia, PH Toro III U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en sistema de enfriamiento. Pérdida de generación: 24.0 MW | 16/10/2025 | 09:58 | 16/10/2025 | 10:06
ST Guayabal, PE Cacao U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 24.9 kV | Atención de falla. | 16/10/2025 | 17:40 | #N/A | #N/A
ST Reventazon, PH Reventazon U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Pruebas de arranque en negro a cargo del personal de operación de la planta. | 16/10/2025 | 22:00 | 16/10/2025 | 23:08
ST Reventazon, PH Reventazon U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Pruebas de arranque en negro a cargo del personal de operación de la planta. | 16/10/2025 | 22:00 | 16/10/2025 | 23:08
Arenal (ARE) - Lindora (LIN) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Falla en fase R, distancia 6,5 km desde Arenal. | 16/10/2025 | 22:04 | 16/10/2025 | 22:06
UL