## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 17 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Guayabal, PE Cacao U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 24.9 kV | Cambio de aceite en los motores de yaw. | 17/10/2025 | 08:50 | 17/10/2025 | 14:20
ST Guayabal, PE Cacao U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 24.9 kV | Falla en sensor de temperatura en el inversor 3. | 17/10/2025 | 14:00 | #N/A | #N/A
ST Guayabal, PE Cacao U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 24.9 kV | Atención de falla. | 17/10/2025 | 17:00 | #N/A | #N/A
ST Balsa, Balsa Inferior | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 35.0 MW | 17/10/2025 | 18:08 | #N/A | #N/A
ST Balsa, PH Balsa Inferior U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 17/10/2025 | 18:08 | #N/A | #N/A
ST Balsa, PH Balsa Inferior U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 17/10/2025 | 18:08 | #N/A | #N/A
ST Balsa, PH Balsa Inferior U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 17/10/2025 | 18:08 | #N/A | #N/A
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Atascamiento de parrillas. Pérdida de generación: 1.0 MW | 17/10/2025 | 22:23 | #N/A | #N/A
UL