## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 20 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U10 | Desconexión | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 20/10/2025 | 00:00 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 5.0 MW | 20/10/2025 | 02:26 | 20/10/2025 | 02:35
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 20/10/2025 | 02:26 | 20/10/2025 | 05:30
ST Miravalles, PE Rio Naranjo - PH Bijagua | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 12.0 MW | 20/10/2025 | 02:26 | 20/10/2025 | 05:07
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 20/10/2025 | 02:26 | 20/10/2025 | 02:45
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 20/10/2025 | 02:26 | 20/10/2025 | 05:30
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 20/10/2025 | 02:26 | 20/10/2025 | 02:45
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 20/10/2025 | 02:26 | 20/10/2025 | 05:30
ST Angostura, PH Angostura U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 20/10/2025 | 07:00 | #N/A | #N/A
ST Moin, PT Moin U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 20/10/2025 | 07:00 | #N/A | #N/A
ST Liberia, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento y pruebas al transformador y módulos asociados. | 20/10/2025 | 07:43 | #N/A | #N/A
ST Reventazon, PH Reventazon U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento sistema de excitación y circuito hidráulico. | 20/10/2025 | 08:00 | 20/10/2025 | 11:49
ST Guayabal, PE Cacao U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 20/10/2025 | 08:31 | 20/10/2025 | 13:27
ST Lindora, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento y pruebas al transformador y módulos asociados. | 20/10/2025 | 08:35 | #N/A | #N/A
ST Guayabal, PE Cacao U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 24.9 kV | Cambio de aceite de reductora de yaw. | 20/10/2025 | 13:14 | 20/10/2025 | 16:41
Cañas (CAS) - Garabito (GAB) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0/230.0 kV | Recierre efectivo, falla en la fase “T” a una distancia de 44,7 km desde ST Cañas. | 20/10/2025 | 18:54 | 20/10/2025 | 18:54
UL