## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 22 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Cañas (CAS) - La Virgen (LVG) - 10 | Desconexión | Línea de Transmisión | 10 | 230.0 kV | Reparación de hebras reventadas en cable OPGW y reemplazo de aisladores | 22/10/2025 | 07:09 | 22/10/2025 | 16:53
ST General, PH General U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento al sistema de excitación y a los circuitos hidráulicos | 22/10/2025 | 08:00 | 22/10/2025 | 15:46
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el AVR Pérdida de generación: 6.0 MW | 22/10/2025 | 09:15 | 22/10/2025 | 10:40
ST Toro, PH Toro I U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Instalación de medidor de potencia | 22/10/2025 | 11:45 | 22/10/2025 | 12:15
ST Toro, PH Toro I U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Retiro de equipos de medición de potencia | 22/10/2025 | 12:00 | 22/10/2025 | 12:30
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el AVR Pérdida de generación: 5.8 MW | 22/10/2025 | 13:31 | 22/10/2025 | 17:35
Liberia (LIB) - Papagayo (PAP) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé diferencial, fases R y S Pérdida de carga: 52.2 MW | 22/10/2025 | 16:14 | 22/10/2025 | 16:21
ST Nuevo Colon, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 230.0/24.9 kV | Apertura de la LT230kV Liberia Papagayo | 22/10/2025 | 16:14 | 22/10/2025 | 16:27
ST Nuevo Colon, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/24.9 kV | Apertura de la LT230kV Liberia Papagayo | 22/10/2025 | 16:14 | 22/10/2025 | 16:27
ST Papagayo, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Apertura de la LT230kV Liberia Papagayo | 22/10/2025 | 16:14 | 22/10/2025 | 16:26
ST Nuevo Colon, TR03 | Desconexión automática | Transformador | TR03 | 230.0/69.0 kV | Apertura de la LT230kV Liberia Papagayo | 22/10/2025 | 16:14 | 22/10/2025 | 16:29
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Actuación protección 86G, falla en el AVR Pérdida de generación: 35.0 MW | 22/10/2025 | 16:14 | 22/10/2025 | 17:00
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla eléctrica Pérdida de generación: 4.5 MW | 22/10/2025 | 23:41
UL