## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 15 NOVIEMBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garita, PH Garita U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento del embalse. | 15/11/2025 | 04:00 | #N/A | #N/A
ST Garita, PH Garita U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual y de embalse. | 15/11/2025 | 04:00 | #N/A | #N/A
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento electromecánicos y civiles en diferentes puntos de la planta como casa de máquinas, toma, desarenador, embalse, ST y línea de transmisión. | 15/11/2025 | 05:00 | 15/11/2025 | 17:26
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento electromecánicos y civiles en diferentes puntos de la planta como casa de máquinas, toma, desarenador, embalse, ST y línea de transmisión. | 15/11/2025 | 05:00 | 15/11/2025 | 17:26
ST Chocosuela, PH Chocosuela U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Pruebas electricas a generador. | 15/11/2025 | 06:30 | #N/A | #N/A
ST Planta Solar Valle Escondido, PS Valle Escondido | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Pruebas en celdas de media tensión y en recloser. | 15/11/2025 | 07:08 | 15/11/2025 | 15:30
ST Toro, PH Volcan | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Trabajos en el TR02 de ST Toro. | 15/11/2025 | 07:40 | 15/11/2025 | 11:54
ST Toro, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Reparación de bushin de aislador en fase R . | 15/11/2025 | 07:40 | 15/11/2025 | 11:54
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mejorar poste en línea de transmisión. | 15/11/2025 | 08:00 | 15/11/2025 | 12:31
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mejorar poste en línea de transmisión. | 15/11/2025 | 08:00 | 15/11/2025 | 12:31
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mejorar poste en línea de transmisión. | 15/11/2025 | 08:07 | 15/11/2025 | 12:31
ST Garita, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento anual. | 15/11/2025 | 08:12 | #N/A | #N/A
Liberia (LIB) - Amayo (AMY) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento preventivo y correctivo solicitado por Nicaragua. | 15/11/2025 | 08:17 | 15/11/2025 | 16:06
ST Reventazon, PH Reventazon U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Disparo altas vibraciones en el cojinete de turbina. Pérdida de generación: 70.0 MW | 15/11/2025 | 12:21 | 15/11/2025 | 13:05
ST Corobici, PE Movasa | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Disparo protecciones propias del transformador elevador. | 15/11/2025 | 19:22 | 15/11/2025 | 20:40
ST Corobici, PE Movasa | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Disparo protecciones propias del transformador elevador. | 15/11/2025 | 19:22 | 15/11/2025 | 20:40
ST Corobici, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Disparo protecciones propias. Pérdida de generación: 2.0 MW | 15/11/2025 | 19:22 | 15/11/2025 | 20:33
UL