## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 21 NOVIEMBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Jaco, TR02 ID 07-11 | Desconexión automática | Transformador | TR02 ID 07-11 | 230.0/34.5 kV | Error humano durante prueba del canal de disparo de la LD-02 | 21/11/2025 | 08:50 | 21/11/2025 | 08:54
ST Jaco, LD-02 (Circuito2) | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Cambio de bobina de disparo del interruptor principal | 21/11/2025 | 09:07 | 21/11/2025 | 12:22
ST Garita, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Activación del relé de protecciones propias por error humano Pérdida de carga: 26.5 MW | 21/11/2025 | 10:41 | 21/11/2025 | 10:47
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 15.5 MW | 21/11/2025 | 11:33 | 21/11/2025 | 11:48
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 21/11/2025 | 11:33 | 21/11/2025 | 11:54
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 21/11/2025 | 11:33 | 21/11/2025 | 12:00
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desembalse y filtrado de aceite en el transformador | 21/11/2025 | 20:46
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Desembalse y filtrado de aceite en el transformador | 21/11/2025 | 20:46
UL