## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 14 ENERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U7 | Desconexión automática | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Falla en el sistema de enfriamiento Pérdida de generación: 16.5 MW | 14/01/2026 | 00:51 | 14/01/2026 | 05:38
ST Garabito, PT Garabito U9 | Desconexión automática | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Falla en el sistema de enfriamiento Pérdida de generación: 13.0 MW | 14/01/2026 | 02:10 | 14/01/2026 | 04:06
ST Pailas, PG Pailas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falsa señal de disparo Pérdida de generación: 18.0 MW | 14/01/2026 | 04:34 | 14/01/2026 | 05:24
ST San Isidro, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Provocado por error humano Pérdida de carga: 25 MW | 14/01/2026 | 08:40 | 14/01/2026 | 08:44
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé diferencial Pérdida de generación: 20.0 MW | 14/01/2026 | 12:11 | 14/01/2026 | 12:25
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 14/01/2026 | 12:11 | 14/01/2026 | 12:50
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 14/01/2026 | 12:11 | 14/01/2026 | 12:31
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 14/01/2026 | 12:11 | 14/01/2026 | 12:50
ST San Isidro, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Fuga de gas en el interruptor de reserva | 14/01/2026 | 22:51 | 14/01/2026 | 23:19
UL