## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 15 ENERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Moin, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 230.0 kV | Actuación protección sobrecorriente Pérdida de carga: 11.3 MW | 15/01/2026 | 02:48 | 15/01/2026 | 03:01
ST Moin, PT Moin U10 | Desconexión automática | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Disparo transferido desde el TR01 230kV | 15/01/2026 | 02:48 | 15/01/2026 | 04:23
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento generador, turbina y auxiliares | 15/01/2026 | 07:00
Garita (GAR) - Balsa (BIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reparación de cable OPGW | 15/01/2026 | 07:01 | 15/01/2026 | 16:42
ST PEG, PE Guanacaste | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Conexión del transformador de pedestal | 15/01/2026 | 16:20 | 15/01/2026 | 18:00
ST Chucas, PH Chucas U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el interruptor principal impide el ingreso de la unidad | 15/01/2026 | 18:58 | 15/01/2026 | 21:53
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 4.5 MW | 15/01/2026 | 20:04 | 15/01/2026 | 20:10
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 15/01/2026 | 20:04 | 15/01/2026 | 20:59
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación protección impedancia Pérdida de generación: 8.7 MW | 15/01/2026 | 22:39 | 15/01/2026 | 22:43
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 15/01/2026 | 22:39 | 15/01/2026 | 22:43
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 15/01/2026 | 22:39 | 15/01/2026 | 22:43
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 15/01/2026 | 22:39 | 15/01/2026 | 22:43
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 15/01/2026 | 22:39 | 15/01/2026 | 22:43
UL