## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 19 ENERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Belen, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento funcional al transformador. | 19/01/2026 | 08:47 | #N/A | #N/A
ST Trapiche, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Revisión de alarma de bajo nivel de aceite. | 19/01/2026 | 10:02 | 19/01/2026 | 15:07
ST San Miguel, AT02 | Desconexión automática | Autotransformador | AT02 | 230.0/138.0 kV | Disparo protecciones propias, indicio de falla sismo de alta intensidad. | 19/01/2026 | 17:06 | 19/01/2026 | 19:26
ST Sabanilla, TR04 | Desconexión automática | Transformador | TR04 | 138.0/34.5 kV | Disparo protecciones propias, indicio de falla sismo de alta intensidad. Pérdida de carga: 16 MW | 19/01/2026 | 17:06 | 19/01/2026 | 20:15
UL