## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 21 ENERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Reventazon, PH Reventazon U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el regulador de electrónico de la apertura/cierre de los álabes distribuidores. Pérdida de generación: 69.0 MW | 21/01/2026 | 06:16 | 21/01/2026 | 09:00
ST Moin, TG10 | Desconexión automática | Transformador | TG10 | 138.0/13.8 kV | Apertura del interruptor en el lado de alta tensión del transformador TG10 tras recibir un disparo transferido. | 21/01/2026 | 07:41 | 21/01/2026 | 09:34
ST Moin, PT Moin U10 | Desconexión automática | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Apertura del interruptor en el lado de alta tensión del transformador TG10 tras recibir un disparo transferido. | 21/01/2026 | 07:41 | 21/01/2026 | 09:34
Parrita (PAR) - Tarbaca (TAR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Para realizar trabajos de empalmes en T en las 3 fases que van hacia la viga de ST Tarbaca. | 21/01/2026 | 08:03 | 21/01/2026 | 14:16
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Reparación de inversores. | 21/01/2026 | 09:00 | 21/01/2026 | 11:10
UL