## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 4 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Balsa, PH Balsa | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Apertura interruptor 652L en St Balsa Pérdida de generación: 10.0 MW | 04/02/2026 | 05:13 | 04/02/2026 | 12:25
ST Balsa, PH Daniel Gutierrez | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Apertura interruptor 652L en St Balsa Pérdida de generación: 4.0 MW | 04/02/2026 | 05:13 | 04/02/2026 | 08:39
ST Miravalles, PH Bijagua | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 04/02/2026 | 05:44 | 04/02/2026 | 09:29
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 04/02/2026 | 05:44 | 04/02/2026 | 09:29
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 04/02/2026 | 05:44 | 04/02/2026 | 09:29
ST Moin, TG10 | Desconexión automática | Transformador | TG10 | 138.0/13.8 kV | Disparo transferido. | 04/02/2026 | 06:07 | 04/02/2026 | 06:59
ST Moin, PT Moin U10 | Desconexión automática | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Disparo transferido. | 04/02/2026 | 06:07 | 04/02/2026 | 07:59
ST Moin, AT02 | Desconexión | Autotransformador | AT02 | 230.0/138.0 kV | Se requiere realizar re-alambrado de los disparos de las protecciones asociadas al lado de 138 kV. | 04/02/2026 | 06:37 | 04/02/2026 | 12:45
El Este (EST) - Tejar (TER) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Se requiere realizar empalmes en T en las conexiones de derivación. | 04/02/2026 | 07:00 | 04/02/2026 | 16:56
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Lavado de varillas aisladoras. | 04/02/2026 | 08:00 | 04/02/2026 | 09:29
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Lavado de varillas aisladoras. | 04/02/2026 | 08:00 | 04/02/2026 | 09:29
ST Pailas II, PG Pailas II | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Alto nivel en los condensadores. Pérdida de generación: 55.0 MW | 04/02/2026 | 08:40 | 04/02/2026 | 11:39
ST Belen, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Revisión y reparación del mecanismo de buchholz de este transformador. | 04/02/2026 | 08:45 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Lavado de aisladores. | 04/02/2026 | 09:00 | 04/02/2026 | 09:29
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Lavado de aisladores. | 04/02/2026 | 09:00 | 04/02/2026 | 09:29
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Mantenimiento a unidad Switchgear de 13.8 KV. | 04/02/2026 | 09:24 | 04/02/2026 | 20:43
ST Moin, TG08 | Desconexión | Transformador | TG08 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento a unidad Switchgear de 13.8 KV. | 04/02/2026 | 09:27 | 04/02/2026 | 20:11
ST Alajuelita, Barra principal | Desconexión automática | Barra |  | 138.0 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. Pérdida de carga: 75 MW | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:14
ST Anonos, BC-01 | Desconexión automática | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:15
ST Alajuelita, BC-01 | Desconexión automática | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:17
ST Alajuelita, BC-02 | Desconexión automática | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:17
Alajuelita (ALA) - Anonos (ANN) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:15
Alajuelita (ALA) - Concavas (COV) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 14:44
Alajuelita (ALA) - La Caja (CAJ) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:14
Alajuelita (ALA) - Los Angeles (LAS) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:15
ST Anonos, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:15
ST Los Angeles, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 138.0/13.8 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:15
ST Anonos, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:15
ST Los Angeles, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 138.0/13.8 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:15
ST Alajuelita, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 138.0 kV | Disparo relé diferencial de barra en ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 10:16 | 04/02/2026 | 12:17
ST Pailas II, PG Pailas II | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en bomba de pozo caliente. Pérdida de generación: 24.0 MW | 04/02/2026 | 12:07 | 04/02/2026 | 21:00
ST Moin, AT01 | Desconexión | Autotransformador | AT01 | 230.0/138.0 kV | Se requiere realizar re-alambrado de los disparos de las protecciones asociadas al lado de 138 kV. | 04/02/2026 | 13:19 | 04/02/2026 | 18:42
ST Anonos, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Pruebas de diferencial de barra ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:44
ST Alajuelita, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Pruebas de diferencial de barra ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:45
ST Alajuelita, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Pruebas de diferencial de barra ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:45
Alajuelita (ALA) - La Caja (CAJ) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Pruebas de diferencial de barra. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:43
Alajuelita (ALA) - Concavas (COV) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Pruebas de diferencial de barra. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:42
Alajuelita (ALA) - Los Angeles (LAS) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Pruebas de diferencial de barra. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:43
Alajuelita (ALA) - Anonos (ANN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Pruebas de diferencial de barra. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:44
ST Anonos, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Pruebas de diferencial de barra ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:44
ST Los Angeles, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/13.8 kV | Pruebas de diferencial de barra ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:43
ST Anonos, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Pruebas de diferencial de barra ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:44
ST Los Angeles, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/13.8 kV | Pruebas de diferencial de barra ST Alajuelita. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:43
ST Alajuelita, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0 kV | Pruebas de diferencial de barra. | 04/02/2026 | 21:25 | 04/02/2026 | 21:45
UL