## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 7 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Realizar mantenimiento al embalse, equipos electromecánicos de ST, toma de agua, desarenador, y casa de máquinas. | 07/02/2026 | 04:40 | 07/02/2026 | 18:11
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Realizar mantenimiento al embalse, equipos electromecánicos de ST, toma de agua, desarenador, y casa de máquinas. | 07/02/2026 | 04:40 | 07/02/2026 | 18:11
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 3.8 MW | 07/02/2026 | 07:55 | 07/02/2026 | 08:54
ST Peñas Blancas, PH Sigifredo Solís U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 24.9 kV | Pruebas de descargas parciales. | 07/02/2026 | 08:57 | 07/02/2026 | 11:33
ST Planta Solar Valle Escondido, PS Valle Escondido | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 4.5 MW | 07/02/2026 | 09:23 | 07/02/2026 | 09:33
ST Peñas Blancas, PH Sigifredo Solís U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 24.9 kV | Pruebas de descargas parciales. | 07/02/2026 | 11:33 | 07/02/2026 | 14:21
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Actuación de la protección Neyrtec velocidad grupo. Pérdida de generación: 10.0 MW | 07/02/2026 | 18:41 | 07/02/2026 | 20:12
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla eléctrica (tiristores). Pérdida de generación: 9.0 MW | 07/02/2026 | 22:27 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 07/02/2026 | 22:28 | 07/02/2026 | 22:33
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/02/2026 | 22:28 | 07/02/2026 | 22:42
ST Miravalles, PE Rio Naranjo - PH Bijagua | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 12.0 MW | 07/02/2026 | 22:28 | 07/02/2026 | 22:42
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/02/2026 | 22:28 | 07/02/2026 | 22:33
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/02/2026 | 22:28 | 07/02/2026 | 22:42
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/02/2026 | 22:28 | 07/02/2026 | 22:33
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/02/2026 | 22:28 | 07/02/2026 | 22:42
UL