## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 8 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Guayabal, PE Cacao U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 24.9 kV | Falla en capacitores de pala B | 08/02/2026 | 08:31 | 08/02/2026 | 14:05
ST Guayabal, PE Cacao U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 24.9 kV | Falla en el control de orientación | 08/02/2026 | 08:36 | 08/02/2026 | 11:06
ST Poas, PH Tacares | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Pérdida de presión en el sello Pérdida de generación: 2.2 MW | 08/02/2026 | 14:28 | 08/02/2026 | 15:03
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 3.19 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:40
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 1.88 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:42
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 0.52 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:36
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 3.64 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:43
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 2.92 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:36
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 1.33 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:36
ST Garita, LD-03 (Parrita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 3.63 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:35
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 0.39 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:39
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 0.39 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:39
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 0.56 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:37
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 1.06 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:35
ST Garabito, LD-01 (Circuito # 1) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 4.2 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:45
ST Escazu, LD Valle Central (Piedades) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 4.36 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:35
ST El Este, LD-03 (San Diego) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 10.23 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:35
ST Desamparados, LD-03 (Río Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 6.22 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:35
ST Guayabal, LD-05 (Santa Barbara) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 2.23 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:39
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 2.62 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:35
ST Heredia, LD-09 (Las Flores) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 8.66 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:37
ST Río Claro, LD-03 (Cotos) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 2.51 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:37
ST Belen, LD-02 (Alajuela) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 6.87 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:41
ST Garita, LD-01 (Junquillos) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 2.92 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:35
ST Nuevo Colon, LD-01 (Matapalo) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 4.71 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:41
ST Electriona, Potrerillos | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 7.0 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:35
ST Porrosatí, Santa Bárbara | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.1Hz Pérdida de carga: 8.0 MW | 08/02/2026 | 14:30 | 08/02/2026 | 14:35
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.3Hz Pérdida de carga: 3.42 MW | 08/02/2026 | 20:41 | 08/02/2026 | 20:44
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.3Hz Pérdida de carga: 0.74 MW | 08/02/2026 | 20:41 | 08/02/2026 | 20:45
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.3Hz Pérdida de carga: 1.23 MW | 08/02/2026 | 20:41 | 08/02/2026 | 20:44
ST Escazu, LD Valle Central (Piedades) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.3Hz Pérdida de carga: 4.58 MW | 08/02/2026 | 20:41 | 08/02/2026 | 20:47
ST El Este, LD-03 (San Diego) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.3Hz Pérdida de carga: 9.89 MW | 08/02/2026 | 20:41 | 08/02/2026 | 20:47
ST Desamparados, LD-03 (Río Azul) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca una disminución de la frecuencia. Valor mínimo de la frecuencia: 59.3Hz Pérdida de carga: 6.19 MW | 08/02/2026 | 20:41 | 08/02/2026 | 20:47
UL