## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 9 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Leesville, C.G Guapiles | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente | 09/02/2026 | 00:57 | 09/02/2026 | 01:01
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 09/02/2026 | 00:57 | 09/02/2026 | 01:01
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 09/02/2026 | 00:57 | 09/02/2026 | 01:01
ST Balsa, PH Balsa Inferior U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento al embalse, al túnel de conducción y a la ST | 09/02/2026 | 06:16
ST Balsa, PH Balsa Inferior U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento al embalse, al túnel de conducción y a la ST | 09/02/2026 | 06:16
ST Balsa, PH Balsa Inferior U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Mantenimiento al embalse, al túnel de conducción y a la ST | 09/02/2026 | 06:16
ST Trapiche, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento correctivo y preventivo | 09/02/2026 | 07:44 | 09/02/2026 | 10:48
ST Higuito, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Corrección de fuga de aceite | 09/02/2026 | 08:48
ST Uruca, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento funcional y prueba de protecciones | 09/02/2026 | 08:50
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento de la toma de aguas | 09/02/2026 | 10:18
ST Peñas Blancas, TG01 | Desconexión automática | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Por error humano durante pruebas de protecciones a la U1 Pérdida de generación: 19.0 MW | 09/02/2026 | 14:42 | 09/02/2026 | 15:03
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura del transformador TG01 | 09/02/2026 | 14:42 | 09/02/2026 | 15:10
UL