## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 10 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Balsa, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento a la ST GIS 34.5kV | 10/02/2026 | 08:01
ST Naranjo, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión Funcional | 10/02/2026 | 08:40 | 10/02/2026 | 13:05
ST Naranjo, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Revisión del cambiador de Taps | 10/02/2026 | 08:46 | 10/02/2026 | 13:05
Cahuita (CAH) - Moin (MOI) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Retensado de conductores y mantenimiento a la seccionadora de barra | 10/02/2026 | 09:30 | 10/02/2026 | 17:06
Cahuita (CAH) - Changuinola (CHA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Retensado de conductores y mantenimiento a la seccionadora de barra | 10/02/2026 | 09:30 | 10/02/2026 | 17:29
ST Cahuita, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento a la seccionadora de barra | 10/02/2026 | 09:30 | 10/02/2026 | 17:06
Higuito (HIG) - El Este (EST) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación del relé de protecciones propias del Transformador 1. Nota: la LT solo estaba conectada por medio del IP152M, el IP152L estaba en mantenimiento | 10/02/2026 | 11:00 | 10/02/2026 | 11:09
ST Garita, PH Garita U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Para realizar prueba de eficiencia en la unidad 1 | 10/02/2026 | 11:00 | 10/02/2026 | 13:14
ST Garita, PH Garita U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desinstalación de los instrumentos de medición de las pruebas de eficiencia | 10/02/2026 | 13:17 | 10/02/2026 | 13:36
ST Cariblanco, PH Cariblanco U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Baja presión de agua para sellos de anillo de válvula esférica Pérdida de generación: 42.0 MW | 10/02/2026 | 13:52 | 10/02/2026 | 14:15
ST Cariblanco, PH Cariblanco U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Baja presión de agua para sellos de anillo de válvula esférica Pérdida de generación: 42.0 MW | 10/02/2026 | 15:35 | 10/02/2026 | 15:50
UL