## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 11 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Guayabal, PE Cacao U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 24.9 kV | Falla en red interna | 11/02/2026 | 03:00
ST Guayabal, PE Cacao U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 24.9 kV | Falla en red interna | 11/02/2026 | 03:00
ST Guayabal, PE Cacao U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Falla en red interna | 11/02/2026 | 03:00
ST Guayabal, PE Cacao U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 24.9 kV | Falla en red interna | 11/02/2026 | 03:00
ST Guayabal, PE Cacao U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 24.9 kV | Falla en red interna | 11/02/2026 | 03:00
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Falla en red interna | 11/02/2026 | 03:00
ST Guayabal, PE Cacao U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 24.9 kV | Falla en red interna | 11/02/2026 | 03:00
Cahuita (CAH) - Changuinola (CHA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Medición de parámetros eléctricos | 11/02/2026 | 07:13 | 11/02/2026 | 11:36
ST Guayabal, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/69.0 kV | Pruebas de regulación | 11/02/2026 | 07:39 | 11/02/2026 | 10:40
ST Naranjo, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión funcional y mantenimiento | 11/02/2026 | 08:40 | 11/02/2026 | 13:40
ST Garita, PH Garita U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Instalación de equipos para pruebas de eficiencia | 11/02/2026 | 10:03 | 11/02/2026 | 10:19
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 0.76 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:32
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 1.54 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:33
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 0.47 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:31
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 3.37 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:31
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 4.5 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:30
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 1.87 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:29
ST Garita, LD-03 (Parrita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 4.02 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:29
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 0.36 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:33
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 0.36 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:34
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 0.94 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:30
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 1.1 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:29
ST Garabito, LD-01 (Circuito # 1) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 4.54 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:30
ST Escazu, LD-05 (Santa Ana Sur) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 3.45 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:31
ST Escazu, LD Valle Central (Piedades) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 4.67 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:30
ST El Este, LD-03 (San Diego) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 9.29 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:30
ST Guayabal, LD-05 (Santa Barbara) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 3.81 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:38
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 2.66 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:32
ST Heredia, LD-09 (Las Flores) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 8.65 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:29
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:36
ST Río Claro, LD-03 (Cotos) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 3.37 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:30
ST Santa Rita, LD-01 (Nosara2) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 9.51 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:34
ST Belen, LD-02 (Alajuela) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 6.64 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:34
ST Garita, LD-01 (Junquillos) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 2.95 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:28
ST Garita, LD-08 (Siquiares) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:30
ST Naranjo, LD-04 (Argentina) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 1.05 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:33
ST Sabanilla, LD-05 (Purral) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 5.95 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:32
ST Nuevo Colon, LD-01 (Matapalo) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 5.01 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:34
ST Electriona, Potrerillos | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 6.5 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:31
ST Porrosatí, Santa Bárbara | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca disminución de la frecuencia a 59.09Hz Pérdida de carga: 8.0 MW | 11/02/2026 | 10:23 | 11/02/2026 | 10:31
Alajuelita (ALA) - Anonos (ANN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Poda de árboles | 11/02/2026 | 10:49 | 11/02/2026 | 12:46
ST Garita, PH Garita U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Des-instalación de instrumentos de medición de pruebas de eficiencia | 11/02/2026 | 11:04 | 11/02/2026 | 13:33
ST Garita, PH Garita U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Des-instalación de instrumentos de medición de pruebas de eficiencia | 11/02/2026 | 13:37 | 11/02/2026 | 13:45
Parrita (PAR) - Palmar (PAL) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Poda de árbol cercano a la línea | 11/02/2026 | 14:33 | 11/02/2026 | 16:30
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento correctivo | 11/02/2026 | 18:55
UL