## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 13 FEBRERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Cachi, PH Cachi U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Lavado de enfriadores | 13/02/2026 | 06:00
ST Santa Rita, TR01 ID 14-92 | Desconexión automática | Transformador | TR01 ID 14-92 | 138.0/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de carga: 15 MW | 13/02/2026 | 07:08 | 13/02/2026 | 07:13
ST Colima, TR04 | Desconexión automática | Transformador | TR04 | 138.0/34.5 kV | Actuación protecciones propias Pérdida de carga: 31 MW | 13/02/2026 | 15:43
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente, fase S Pérdida de generación: 4.5 MW | 13/02/2026 | 19:43 | 13/02/2026 | 19:49
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 13/02/2026 | 19:43 | 13/02/2026 | 20:08
UL