## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 15 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Guayabal, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/69.0 kV | Para realizar trabajos de mantenimiento en módulo de baja. | 15/04/2026 | 08:24 | 15/04/2026 | 11:00
ST Garita, PH Garita U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Problema de sincronización. | 15/04/2026 | 08:25 | 15/04/2026 | 12:46
ST Lindora, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Correción de punto caliente en el bushing de baja. | 15/04/2026 | 09:05 | 15/04/2026 | 10:13
ST Mogote, PE El Quijote | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Actuación de protecciones térmicas en el grupo TG-TA. Pérdida de generación: 31.7 MW | 15/04/2026 | 18:36 | 15/04/2026 | 19:51
ST Balsa, PH Balsa | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Disparo del TR02. | 15/04/2026 | 23:01 | #N/A | #N/A
ST Balsa, Balsa Inferior | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Disparo del TR02. | 15/04/2026 | 23:01 | #N/A | #N/A
ST Balsa, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Disparo por relé 87T, sin indicio de falla. | 15/04/2026 | 23:01 | #N/A | #N/A
UL