## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 16 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.2 MW | 16/04/2026 | 05:25 | 16/04/2026 | 06:09
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Falla en la válvula de radiadores. | 16/04/2026 | 05:48 | 16/04/2026 | 09:08
Desamparados (DES) - Rio Macho (RMA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Pruebas funcionales y mantenimiento a las protecciones y unidades de control. | 16/04/2026 | 07:03 | 16/04/2026 | 15:14
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mediciones de vibración, termografía en el generador. | 16/04/2026 | 08:30 | 16/04/2026 | 13:00
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.2 MW | 16/04/2026 | 12:20 | 16/04/2026 | 12:55
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Inspección de levas, uniones atornilladas, comprobación de la calibración de válvulas. | 16/04/2026 | 18:00 | #N/A | #N/A
ST Reventazon, PH Reventazon U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Falla mecánica en el mecanismo de regulación del álabe 5, provocada por la rotura del pin fusible. Pérdida de generación: 13.0 MW | 16/04/2026 | 18:42 | 16/04/2026 | 22:27
UL