## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 18 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, AT01 | Desconexión automática | Autotransformador | AT01 | 34.5 kV | Disparo por relé 51T. Pérdida de carga: 2.7 MW | 18/04/2026 | 00:14 | 18/04/2026 | 01:56
ST Venecia, PH Toro III U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | No puede entrar en línea por bajo nivel de aceite en el cojinete combinado. | 18/04/2026 | 04:48 | 18/04/2026 | 07:14
ST Sandillal, PH Sandillal U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en tanque aeroneumático. Pérdida de generación: 13.0 MW | 18/04/2026 | 06:45 | 18/04/2026 | 06:57
ST Miravalles, PH Los Negros | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Cambio de mufas en la línea de transmisión y para trasladar un panal de abejas africanizadas que está presentando afectación a los vecinos de la localidad. | 18/04/2026 | 06:50 | 18/04/2026 | 12:51
ST Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Cambio de mufas en la línea de transmisión y para trasladar un panal de abejas africanizadas que está presentando afectación a los vecinos de la localidad. | 18/04/2026 | 06:50 | 18/04/2026 | 12:57
ST Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Cambio de mufas en la línea de transmisión y para trasladar un panal de abejas africanizadas que está presentando afectación a los vecinos de la localidad. | 18/04/2026 | 06:50 | 18/04/2026 | 12:57
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Reparación del hilo guarda en la línea de transmisión. | 18/04/2026 | 08:00 | 18/04/2026 | 14:12
ST Miravalles, PE Rio Naranjo - PH Bijagua | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Reparación del hilo guarda en la línea de transmisión. | 18/04/2026 | 08:00 | 18/04/2026 | 14:12
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Reparación del hilo guarda en la línea de transmisión. | 18/04/2026 | 08:00 | 18/04/2026 | 14:12
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Reparación del hilo guarda en la línea de transmisión. | 18/04/2026 | 08:00 | 18/04/2026 | 14:12
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Reparación del hilo guarda en la línea de transmisión. | 18/04/2026 | 08:00 | 18/04/2026 | 14:12
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Reparación del hilo guarda en la línea de transmisión. | 18/04/2026 | 08:00 | 18/04/2026 | 14:12
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Reparación del hilo guarda en la línea de transmisión. | 18/04/2026 | 08:00 | 18/04/2026 | 14:12
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Reparación del hilo guarda en la línea de transmisión. | 18/04/2026 | 08:00 | 18/04/2026 | 14:12
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.3 MW | 18/04/2026 | 11:42 | 18/04/2026 | 12:44
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fuga en el sistema de combustible. | 18/04/2026 | 17:30 | 18/04/2026 | 23:25
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Fuga en el sistema de combustible. | 18/04/2026 | 17:30 | 18/04/2026 | 23:25
ST Garabito, PT Garabito U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Inspección de levas, uniones atornilladas, comprobación de la calibración de válvulas. | 18/04/2026 | 18:00 | #N/A | #N/A
UL