## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 19 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PE Rio Naranjo - PH Bijagua | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé diferencial | 19/04/2026 | 00:12 | 19/04/2026 | 00:15
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en puente de tiristores Pérdida de generación: 11.0 MW | 19/04/2026 | 05:42 | 19/04/2026 | 08:15
Moin (MOI) - Trapiche (TRA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de generador dañado en bloque 2 PTA | 19/04/2026 | 06:01 | 19/04/2026 | 14:51
Moin (MOI) - Cahuita (CAH) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de generador dañado en bloque 2 PTA | 19/04/2026 | 06:01 | 19/04/2026 | 10:39
ST Leesville, C.G Guapiles | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Retiro de nidos | 19/04/2026 | 06:41 | 19/04/2026 | 07:08
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Retiro de nidos en la línea de distribución | 19/04/2026 | 06:41 | 19/04/2026 | 07:08
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Retiro de nidos en la línea de distribución | 19/04/2026 | 06:41 | 19/04/2026 | 07:08
ST Reventazon, PH Reventazon U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Quiebre de pin fusible Pérdida de generación: 13.0 MW | 19/04/2026 | 08:59 | 19/04/2026 | 14:25
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 4.5 MW | 19/04/2026 | 09:02 | 19/04/2026 | 10:58
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 19/04/2026 | 09:02 | 19/04/2026 | 10:58
ST Garabito, PT Garabito U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 19/04/2026 | 18:00
ST Balsa, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Actuación relé diferencial Pérdida de generación: 18.0 MW | 19/04/2026 | 18:25
ST Balsa, PH Balsa Inferior U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Apertura del transformador 2 | 19/04/2026 | 18:25
ST Balsa, PH Balsa Inferior U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Apertura del transformador 2 | 19/04/2026 | 18:25
ST Balsa, PH Daniel Gutierrez U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Apertura del transformador 2 | 19/04/2026 | 18:25
ST Balsa, PH Balsa Inferior U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Apertura del transformador 2 | 19/04/2026 | 18:25
ST Balsa, PH Daniel Gutierrez U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Apertura del transformador 2 | 19/04/2026 | 18:25
ST El Encanto, PH El Encanto U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Limpieza de intercambiadores y sistema de enfriamiento. Mantenimiento de la ST. Recuperación de blindaje, sellos y guía de la compuerta ataguía. Inspección de conducción (túnel) y tubería de baja presión. | 19/04/2026 | 23:00
ST El Encanto, PH El Encanto U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Limpieza de intercambiadores y sistema de enfriamiento. Mantenimiento de la ST. Recuperación de blindaje, sellos y guía de la compuerta ataguía. Inspección de conducción (túnel) y tubería de baja presión. | 19/04/2026 | 23:00
UL