## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 23 ABRIL 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Rio Macho (RMA) - San Isidro (SIS) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reparación de conductor dañado | 23/04/2026 | 06:00 | 23/04/2026 | 16:17
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desviación negativa en cilindro A4 Pérdida de generación: 6.2 MW | 23/04/2026 | 08:15 | 23/04/2026 | 14:44
ST Turrialba, PH Rio Lajas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Perturbaciones de voltaje en la red de transmisión Pérdida de generación: 2.5 MW | 23/04/2026 | 08:41 | 23/04/2026 | 08:55
ST Turrialba, PH Rio Lajas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Perturbaciones de voltaje en la red de transmisión Pérdida de generación: 2.5 MW | 23/04/2026 | 08:41 | 23/04/2026 | 08:55
ST Guayabal, PE Cacao U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 24.9 kV | Pruebas al generador | 23/04/2026 | 09:24 | 23/04/2026 | 14:23
ST Miravalles, PH Los Negros | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente | 23/04/2026 | 13:48 | 23/04/2026 | 13:51
ST Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 23/04/2026 | 13:48 | 23/04/2026 | 13:51
ST Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 23/04/2026 | 13:48 | 23/04/2026 | 13:51
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Pérdida de tensión en la red de distribución Pérdida de generación: 2.2 MW | 23/04/2026 | 14:03 | 23/04/2026 | 14:12
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Recierre en la línea de distribución que conecta a la planta Pérdida de generación: 2.2 MW | 23/04/2026 | 14:46 | 23/04/2026 | 14:57
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Recierre en la línea de distribución que conecta a la planta Pérdida de generación: 2.2 MW | 23/04/2026 | 15:05 | 23/04/2026 | 18:05
ST Guayabal, PE Cacao U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 24.9 kV | Falla en sensor en pala C | 23/04/2026 | 19:48
UL