## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 30 MAYO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Atención de punto caliente en el transformador TR02 de ST Lesville. | 30/05/2026 | 05:40 | 30/05/2026 | 06:20
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Atención de punto caliente en el transformador TR02 de ST Lesville. | 30/05/2026 | 05:40 | 30/05/2026 | 06:20
ST Leesville, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 34.5/13.8 kV | Reparación de punto caliente localizado en la seccionadora de barra del módulo de baja. | 30/05/2026 | 05:52 | 30/05/2026 | 06:14
ST El Este, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo y correctivo a la seccionadora de enlace de barras A y B 34,5 kV. | 30/05/2026 | 06:54 | 30/05/2026 | 16:01
ST El Este, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo y correctivo a la seccionadora de enlace de barras A y B 34,5 kV. | 30/05/2026 | 06:55 | 30/05/2026 | 16:02
ST El Este, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo y correctivo a la seccionadora de enlace de barras A y B 34,5 kV. | 30/05/2026 | 06:55 | 30/05/2026 | 16:02
ST Venecia, Pital | Desconexión | Carga |  | 69.0 kV | Mantenimiento general y lavado de aisladores. | 30/05/2026 | 07:12 | 30/05/2026 | 17:54
Venecia (VEN) - Ciudad Quesada (CQU) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general y lavado de aisladores. | 30/05/2026 | 07:12 | 30/05/2026 | 17:32
Venecia (VEN) - Toro (TOR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general y lavado de aisladores. | 30/05/2026 | 07:12 | 30/05/2026 | 17:27
ST Venecia, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/69.0 kV | Mantenimiento general y lavado de aisladores. | 30/05/2026 | 07:12 | 30/05/2026 | 17:35
ST Chucas, PH Chucas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Problema en tanque de expansión. Pérdida de generación: 25.0 MW | 30/05/2026 | 08:34 | 30/05/2026 | 09:37
ST Chucas, PH Chucas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Problema en tanque de expansión. Pérdida de generación: 25.0 MW | 30/05/2026 | 08:34 | 30/05/2026 | 09:37
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 4.4 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:45
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 1.97 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:46
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 0.48 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:41
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 2.84 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:43
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 3.81 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:42
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 1.58 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:41
ST Garita, LD-03 (Parrita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 3.83 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:41
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 1.54 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:42
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 0.42 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:42
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 0.9 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:44
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 1.05 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:43
ST Garabito, LD-01 (Circuito # 1) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 4.42 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:44
ST Leesville, LD-01 (Piñeras) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 4.53 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:42
ST La Caja, LD-Pavas | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 9.05 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:41
ST Guadalupe, LD-Santa Teresita | Desconexión automática | Carga |  | 13.8 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 2.5 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:41
ST Higuito, LD-05 | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 7.19 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:41
ST Guayabal, LD-05 (Santa Barbara) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 3.33 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:41
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 2.62 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:52
ST Heredia, LD-09 (Las Flores) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 9.26 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:43
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Pérdida de 281.7 MW de generación por desconexión de unidades 1 y 2 en central térmica Cobre Panamá, Disparo de interconexión Mexico Guatemala, provoca una baja fecuencia 59.029 activando el EDACBF. Pérdida de carga: 3.15 MW | 30/05/2026 | 09:37 | 30/05/2026 | 09:41
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 30/05/2026 | 17:30 | 30/05/2026 | 17:33
ST Toro, DPedro | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 30/05/2026 | 17:30 | 30/05/2026 | 17:33
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 30/05/2026 | 17:30 | 30/05/2026 | 17:33
ST Toro, RVolcan | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 30/05/2026 | 17:30 | 30/05/2026 | 17:33
ST Garabito, PT Garabito U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Alarma de sobrevelocidad. Pérdida de generación: 12.0 MW | 30/05/2026 | 19:12 | #N/A | #N/A
UL