## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 31 MAYO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garita, PH Ventanas Garita U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Reparación de fuga de aceite en tanque de presión del gobernador | 31/05/2026 | 00:00 | 31/05/2026 | 02:38
ST Toro, PH El Angel U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento programado en ST Toro | 31/05/2026 | 06:57 | 31/05/2026 | 08:44
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento programado en ST Toro | 31/05/2026 | 06:57 | 31/05/2026 | 08:44
ST Toro, PH El Angel U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento programado en ST Toro | 31/05/2026 | 06:57 | 31/05/2026 | 08:44
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento programado en ST Toro | 31/05/2026 | 06:57 | 31/05/2026 | 08:44
ST Toro, AT01 | Desconexión | Autotransformador | AT01 | 34.5 kV | Lavado general de la ST | 31/05/2026 | 07:04 | 31/05/2026 | 18:06
ST Toro, DPedro | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado general de la ST | 31/05/2026 | 07:06 | 31/05/2026 | 18:03
ST Toro, RVolcan | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado general de la ST | 31/05/2026 | 07:06 | 31/05/2026 | 18:04
Toro (TOR) - Venecia (VEN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Lavado general de la ST | 31/05/2026 | 07:35 | 31/05/2026 | 17:35
Toro (TOR) - Cariblanco (CAR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Lavado general de la ST | 31/05/2026 | 07:35 | 31/05/2026 | 17:22
ST Toro, TG04 | Desconexión | Transformador | TG04 | 230.0/13.8 kV | Lavado general de la ST | 31/05/2026 | 07:35 | 31/05/2026 | 17:39
ST Toro, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Lavado general de la ST | 31/05/2026 | 07:35 | 31/05/2026 | 17:44
ST Toro, PH Toro I U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el servicio propio Pérdida de generación: 13.0 MW | 31/05/2026 | 18:30 | 31/05/2026 | 20:32
ST La Caja, PH Electriona U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Reparación del rotor | 31/05/2026 | 23:00
ST La Caja, PH Electriona U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Mantenimiento al transformador T-44 | 31/05/2026 | 23:00
UL