## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 1 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual | 01/06/2026 | 00:00
ST Garita, PH Ventanas Garita U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento anual | 01/06/2026 | 04:00
ST Cachi, PH Cachi U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo mayor al generador y turbina | 01/06/2026 | 06:00
ST Cachi, PH Cachi U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo mayor al generador y turbina | 01/06/2026 | 06:00
ST Pailas, PG Pailas U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual | 01/06/2026 | 06:24
ST Juanilama, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento y pruebas a los módulos de alta y baja | 01/06/2026 | 06:37
ST General, PH General U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo al generador-turbina-auxiliares | 01/06/2026 | 07:00
ST Río Macho, PH Rio Macho U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Limpieza de anillos colectores, filtros y limpieza de nidos del transformador | 01/06/2026 | 07:00 | 01/06/2026 | 11:13
ST Moin, PT Moin U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Reparación de ducto de transición | 01/06/2026 | 07:00
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento mayor y cambio de válvula de admisión | 01/06/2026 | 08:49
ST Liberia, Reactor | Desconexión | Reactor |  | 230.0 kV | Instalación relé de punto de onda en el módulo | 01/06/2026 | 08:52 | 01/06/2026 | 17:00
ST Moin, TR05 | Desconexión | Transformador | TR05 | 138.0 kV | Ajuste de protección de sobrecorriente del lado de alta | 01/06/2026 | 15:18
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.29 Hz Causa preliminar: Pérdida de generación en el Salvador Pérdida de carga: 1.09 MW | 01/06/2026 | 20:17 | 01/06/2026 | 20:20
UL