## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 3 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fuga en la bomba del gobernador | 03/06/2026 | 09:10 | 03/06/2026 | 11:38
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en bomba de combustible Pérdida de generación: 5.0 MW | 03/06/2026 | 10:17 | 03/06/2026 | 10:22
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 16.0 MW | 03/06/2026 | 10:41 | 03/06/2026 | 10:48
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 03/06/2026 | 10:41 | 03/06/2026 | 10:54
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 03/06/2026 | 10:41 | 03/06/2026 | 10:59
ST Anonos, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Desenergización de la barra 138kV en ST Alajuelita para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:04
ST Anonos, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Desenergización de la barra 138kV en ST Alajuelita para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:04
ST Anonos, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Desenergización de la barra 138kV en ST Alajuelita para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:05
ST Los Angeles, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/13.8 kV | Desenergización de la barra 138kV en ST Alajuelita para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:07
ST Los Angeles, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/13.8 kV | Desenergización de la barra 138kV en ST Alajuelita para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:08
ST Alajuelita, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Desenergización de la barra 138kV para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:17
ST Alajuelita, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Desenergización de la barra 138kV para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:17
Alajuelita (ALA) - Anonos (ANN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Desenergización de la barra 138kV para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:40
Alajuelita (ALA) - Concavas (COV) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Desenergización de la barra 138kV para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:40
Alajuelita (ALA) - La Caja (CAJ) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Desenergización de la barra 138kV para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:40
Alajuelita (ALA) - Los Angeles (LAS) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Desenergización de la barra 138kV para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:40
ST Alajuelita, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Desenergización de la barra 138kv para conexión de bajantes | 03/06/2026 | 22:40
UL