## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 4 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Río Claro, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Corrección de punto de caliente en bajante de seccionadora de barra | 04/06/2026 | 05:38 | 04/06/2026 | 07:30
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en tablero eléctrico de distribución | 04/06/2026 | 06:53 | 04/06/2026 | 11:53
ST Cariblanco, PH Cariblanco U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en tablero eléctrico de distribución Pérdida de generación: 35.0 MW | 04/06/2026 | 06:53 | 04/06/2026 | 10:11
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Pruebas de rechazo de carga | 04/06/2026 | 08:40 | 04/06/2026 | 11:25
ST Guayabal, PE Cacao U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 24.9 kV | Atención de punto de caliente en el transformador | 04/06/2026 | 09:00 | 04/06/2026 | 11:56
ST Pirris, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Pruebas de rechazo de carga en la U#1 | 04/06/2026 | 09:31 | 04/06/2026 | 09:36
ST Pirris, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Pruebas de rechazo de carga en la U#1 | 04/06/2026 | 10:11 | 04/06/2026 | 10:15
ST Mogote, PH Los Negros II | Desconexión automática | Carga |  | 69.0 kV | Actuación relé diferencial Pérdida de generación: 28.0 MW | 04/06/2026 | 11:39 | 04/06/2026 | 12:44
ST Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 04/06/2026 | 11:39 | 04/06/2026 | 12:57
ST Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 04/06/2026 | 11:39 | 04/06/2026 | 12:57
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé impedancia Pérdida de generación: 12.0 MW | 04/06/2026 | 22:00 | 04/06/2026 | 22:08
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 04/06/2026 | 22:00 | 04/06/2026 | 22:18
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 04/06/2026 | 22:00 | 04/06/2026 | 22:18
ST Filadelfia, Ingenio El Viejo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Apertura del transformador 1 en ST Filadelfia | 04/06/2026 | 23:06
ST Filadelfia, TR01 ID 09-65 | Desconexión automática | Transformador | TR01 ID 09-65 | 138.0 kV | Desconocido | 04/06/2026 | 23:06
Pirris (PIR) - Parrita (PAR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Prueba de arranque en negro en la planta Pirris | 04/06/2026 | 23:25
Pirris (PIR) - Tejar (TER) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Prueba de arranque en negro en la planta Pirris | 04/06/2026 | 23:36
ST Pirris, PH Pirris U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro | 04/06/2026 | 23:36
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro | 04/06/2026 | 23:36
UL