## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 7 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Bijagua | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado de aisladores. sobre línea de transmisión. | 07/06/2026 | 06:19 | 07/06/2026 | 15:33
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Lavado de aisladores. sobre línea de transmisión. | 07/06/2026 | 06:19 | 07/06/2026 | 15:33
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Lavado de aisladores. sobre línea de transmisión. | 07/06/2026 | 06:19 | 07/06/2026 | 15:33
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado de aisladores. sobre línea de transmisión. | 07/06/2026 | 06:22 | 07/06/2026 | 15:33
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Lavado de aisladores. sobre línea de transmisión. | 07/06/2026 | 06:22 | 07/06/2026 | 15:33
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Lavado de aisladores. sobre línea de transmisión. | 07/06/2026 | 06:22 | 07/06/2026 | 15:33
Peñas Blancas (PBL) - Tejona (TEJ) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de aisladores dañados por descargas atmosféricas y lavado de aisladores en varios puntos. | 07/06/2026 | 07:02 | 07/06/2026 | 16:18
ST Miravalles, PH Los Negros | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 4.0 MW | 07/06/2026 | 14:17 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/06/2026 | 14:17 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/06/2026 | 14:17 | #N/A | #N/A
ST Moin, TR05 | Desconexión automática | Transformador | TR05 | 138.0 kV | Disparo relé diferencial 87T. Pérdida de carga: 6.5 MW | 07/06/2026 | 16:05 | 07/06/2026 | 16:36
ST Mogote, PH Los Negros II | Desconexión automática | Carga |  | 69.0 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 20.0 MW | 07/06/2026 | 21:30 | #N/A | #N/A
ST Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/06/2026 | 21:30 | #N/A | #N/A
ST Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/06/2026 | 21:30 | #N/A | #N/A
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/06/2026 | 23:13 | 07/06/2026 | 23:54
ST Toro, DPedro | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 14.0 MW | 07/06/2026 | 23:13 | 07/06/2026 | 23:54
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 07/06/2026 | 23:13 | 07/06/2026 | 23:16
ST Toro, RVolcan | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 17.0 MW | 07/06/2026 | 23:13 | 07/06/2026 | 23:16
UL