## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 8 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Balsa, Balsa Inferior | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 5.0 MW | 08/06/2026 | 04:01 | #N/A | #N/A
ST Balsa, PH Balsa | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/06/2026 | 04:01 | #N/A | #N/A
ST Balsa, PH Daniel Gutierrez | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/06/2026 | 04:01 | #N/A | #N/A
ST Garabito, PT Garabito U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 08/06/2026 | 06:00 | #N/A | #N/A
ST Pailas, PG Pailas U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 08/06/2026 | 06:18 | #N/A | #N/A
ST Leesville, C.G Guapiles | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Limpieza de ST. | 08/06/2026 | 07:02 | 08/06/2026 | 08:59
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Limpieza de ST. | 08/06/2026 | 07:02 | 08/06/2026 | 09:00
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Limpieza de ST. | 08/06/2026 | 07:02 | 08/06/2026 | 09:00
ST Pailas, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Mantenimiento mayor programado. | 08/06/2026 | 07:38 | #N/A | #N/A
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo a celda de distribución. | 08/06/2026 | 08:16 | 08/06/2026 | 14:54
ST Moin, TG08 | Desconexión | Transformador | TG08 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento preventivo a celda de distribución HV. | 08/06/2026 | 08:16 | 08/06/2026 | 14:54
ST Angostura, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento general. | 08/06/2026 | 09:53 | #N/A | #N/A
ST Guayabal, PE Cacao U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Falla para de emergencia sobrevoltaje en capacitores blade B. | 08/06/2026 | 12:20 | 08/06/2026 | 14:48
Changuinola (CHA) - Cahuita (CAH) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Desconexión de protección diferencial de línea 87L. | 08/06/2026 | 13:09 | 08/06/2026 | 17:23
ST Miravalles III, PG Miravalles III U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla de hardware en tarjeta electrónica . Pérdida de generación: 14.5 MW | 08/06/2026 | 16:12 | #N/A | #N/A
ST Guayabal, PE Cacao U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Falla aerogenerador. | 08/06/2026 | 22:30 | #N/A | #N/A
UL