## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 13 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Se debe realizar mantenimiento mayo de la planta que incluye de embalse, equipos electromecánicos de toma, desarenador, ST, embalse y casa de máquinas. | 13/06/2026 | 05:20 | #N/A | #N/A
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Se debe realizar mantenimiento mayo de la planta que incluye de embalse, equipos electromecánicos de toma, desarenador, ST, embalse y casa de máquinas. | 13/06/2026 | 05:20 | #N/A | #N/A
ST Miravalles, PH Bijagua | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado de aisladores en línea de transmisión. | 13/06/2026 | 06:06 | 13/06/2026 | 16:05
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado de aisladores en línea de transmisión. | 13/06/2026 | 06:06 | 13/06/2026 | 16:10
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Lavado de aisladores en línea de transmisión. | 13/06/2026 | 06:06 | 13/06/2026 | 16:05
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Lavado de aisladores en línea de transmisión. | 13/06/2026 | 06:06 | 13/06/2026 | 16:10
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Lavado de aisladores en línea de transmisión. | 13/06/2026 | 06:06 | 13/06/2026 | 16:05
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Lavado de aisladores en línea de transmisión. | 13/06/2026 | 06:06 | 13/06/2026 | 16:10
ST Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 13/06/2026 | 06:30 | 13/06/2026 | 13:40
ST Concavas, PH Barro Morado 2 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 13/06/2026 | 06:30 | 13/06/2026 | 13:40
Barranca (BAR) - Garita (GAR) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Desconexión automática en ambos extremos. Disparo relé impedancia fase T. | 13/06/2026 | 09:57 | 13/06/2026 | 14:48
ST Moin, TR05 | Desconexión automática | Transformador | TR05 | 138.0 kV | Fallo de la protección P1 (87T). Pérdida de carga: 4.2 MW | 13/06/2026 | 16:24 | 13/06/2026 | 20:07
ST Cahuita, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Corrección de punto caliente en la fase S del lado de baja. | 13/06/2026 | 20:58 | 13/06/2026 | 22:20
UL