## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 16 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Quiebre de perno de cabezote en el cilindro A5 Pérdida de generación: 6.3 MW | 16/06/2026 | 06:55
Tejar (TER) - El Este (EST) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Pruebas funcionales a las protecciones y unidades de control | 16/06/2026 | 07:00 | 16/06/2026 | 16:50
ST Guayabal, TR02 ID 01-85 | Desconexión automática | Transformador | TR02 ID 01-85 | 138.0/24.9 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de carga: 12.0 MW | 16/06/2026 | 07:17 | 16/06/2026 | 07:26
ST Papagayo, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Fuga de aceite en buje de fase S del lado de baja | 16/06/2026 | 07:30
ST Guayabal, PE Cacao U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 24.9 kV | Reforzamiento de aislamiento del generador | 16/06/2026 | 08:00
ST Heredia, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento general y pruebas eléctricas | 16/06/2026 | 08:30 | 16/06/2026 | 13:28
ST Colima, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Falla destructiva hace que el transformador sea irreparable (ID 05-11) | 16/06/2026 | 09:37 | 16/06/2026 | 09:37
ST Guayabal, PE Cacao U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 24.9 kV | Atención de alarma de lubricación | 16/06/2026 | 09:45 | 16/06/2026 | 15:30
ST Poas, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Desconectado permanentemente de Poas, esto para ser trasladado a Colima y sustituir el transformador 1 (ID 20-09) | 16/06/2026 | 10:47 | 16/06/2026 | 10:47
UL