## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 18 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Guayabal, PE Cacao U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 24.9 kV | Falla de circuito de seguridad | 18/06/2026 | 08:14 | 18/06/2026 | 12:40
ST Colima, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento general | 18/06/2026 | 08:30 | 18/06/2026 | 14:48
ST Belen, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Reparación de fugas de aceite | 18/06/2026 | 08:30
ST Chiripa, PE Chiripa | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Cambio de transformador en turbina A1.4 | 18/06/2026 | 13:00 | 18/06/2026 | 14:19
ST Mogote, PE El Quijote | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente en línea interna Pérdida de generación: 18.0 MW | 18/06/2026 | 15:24 | 18/06/2026 | 16:53
ST Mogote, PH Los Negros II | Desconexión automática | Carga |  | 69.0 kV | Actuación relé diferencial Pérdida de generación: 28.0 MW | 18/06/2026 | 19:24 | 18/06/2026 | 21:16
ST Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 18/06/2026 | 19:24 | 18/06/2026 | 21:16
ST Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 18/06/2026 | 19:24
UL