## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 19 JUNIO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, PH Toro II U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desembalse | 19/06/2026 | 00:00
ST Venecia, PH Toro III U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desembalse | 19/06/2026 | 00:00
ST Toro, PH Toro II U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Desembalse | 19/06/2026 | 00:00
ST Venecia, PH Toro III U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Desembalse | 19/06/2026 | 00:00
San Isidro (SIS) - Palmar (PAL) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé impedancia, fases R y T, a 16.9km de San Isidro y a 40.7km de Palmar | 19/06/2026 | 03:16 | 19/06/2026 | 03:30
ST Reventazon, PH Reventazon U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 19/06/2026 | 08:00 | 19/06/2026 | 12:02
ST Colima, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento general | 19/06/2026 | 08:33 | 19/06/2026 | 13:03
ST Cachi, PH Cachi U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Desconocido Pérdida de generación: 36.0 MW | 19/06/2026 | 11:32 | 19/06/2026 | 12:05
ST Reventazon, PH Reventazon U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 19/06/2026 | 13:00 | 19/06/2026 | 16:00
Filadelfia (FIL) - Guayabal (GUA) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Actuación relé impedancia, fase T, a 10km desde Filadelfia y a 17.6Km desde Guayabal | 19/06/2026 | 18:53 | 19/06/2026 | 18:53
Liberia (LIB) - Amayo (AMY) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé impedancia, fase S, a 74.7km desde Liberia | 19/06/2026 | 20:28 | 19/06/2026 | 20:28
Liberia (LIB) - Cañas (CAS) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé impedancia, fase R, distancia de falla: 19.2km desde Liberia | 19/06/2026 | 21:08 | 19/06/2026 | 21:08
UL