## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 5 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Arenal, PH Arenal U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el gobernador. Pérdida de generación: 35.0 MW | 05/09/2026 | 00:44 | 05/09/2026 | 01:28
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Se debe realizar mantenimiento de embalse, equipos electromecánicos de toma, desarenador, ST, embalse y casa de máquinas | 05/09/2026 | 04:35 | 05/09/2026 | 16:50
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Se debe realizar mantenimiento de embalse, equipos electromecánicos de toma, desarenador, ST, embalse y casa de máquinas | 05/09/2026 | 04:35 | 05/09/2026 | 16:50
Ciudad Quesada (CQU) - Venecia (VEN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Trabajo de limpieza. | 05/09/2026 | 06:09 | 05/09/2026 | 16:24
ST Concavas, PH Barro Morado 2 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 05/09/2026 | 06:30 | 05/09/2026 | 12:00
ST Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 05/09/2026 | 06:30 | 05/09/2026 | 12:00
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento general. | 05/09/2026 | 06:38 | 05/09/2026 | 15:43
ST Miravalles, PE Rio Naranjo - PH Bijagua | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento general. | 05/09/2026 | 06:39 | 05/09/2026 | 15:43
ST Peñas Blancas, PH Sigifredo Solís | Desconexión | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 05/09/2026 | 06:57 | 05/09/2026 | 18:43
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento general. | 05/09/2026 | 07:00 | 05/09/2026 | 15:52
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento general. | 05/09/2026 | 07:00 | 05/09/2026 | 15:52
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 05/09/2026 | 07:00 | 05/09/2026 | 15:43
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento general. | 05/09/2026 | 07:00 | 05/09/2026 | 15:52
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento general. | 05/09/2026 | 07:00 | 05/09/2026 | 15:56
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 05/09/2026 | 07:00 | 05/09/2026 | 15:43
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 4.3 MW | 05/09/2026 | 11:34 | 05/09/2026 | 11:39
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 05/09/2026 | 11:34 | 05/09/2026 | 11:39
ST Arenal, PH Arenal U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Sale de línea para cambio de la tarjeta multican y el relé K102. | 05/09/2026 | 21:52 | 05/09/2026 | 23:34
UL