## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 6 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 16.0 MW | 06/09/2026 | 04:09 | 06/09/2026 | 04:15
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Actuación relé sobrecorriente | 06/09/2026 | 04:09 | 06/09/2026 | 04:24
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Actuación relé sobrecorriente | 06/09/2026 | 04:09 | 06/09/2026 | 04:30
Toro (TOR) - Venecia (VEN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de herrajes dañados | 06/09/2026 | 06:25 | 06/09/2026 | 13:37
ST Peñas Blancas, Pocosol | Desconexión | Carga |  | 24.9 kV | Mantenimiento en la planta Sigifredo Solis | 06/09/2026 | 06:37 | 06/09/2026 | 16:42
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento al módulo de la línea de distribución | 06/09/2026 | 06:37 | 06/09/2026 | 15:48
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento al módulo de la línea de distribución | 06/09/2026 | 06:37 | 06/09/2026 | 15:48
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento al módulo de la línea de distribución | 06/09/2026 | 06:37 | 06/09/2026 | 15:48
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento al módulo de la línea de distribución | 06/09/2026 | 06:37 | 06/09/2026 | 15:48
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento al interruptor de la línea de distribución | 06/09/2026 | 06:37 | 06/09/2026 | 15:48
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento al módulo de la línea de distribución | 06/09/2026 | 06:37 | 06/09/2026 | 15:48
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento al módulo de la línea de distribución | 06/09/2026 | 06:37 | 06/09/2026 | 15:48
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento al interruptor de la línea de distribución | 06/09/2026 | 06:37 | 06/09/2026 | 15:48
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Bajo voltaje en la red de distribución por falla en la línea Los Ángeles Pérdida de generación: 14.0 MW | 06/09/2026 | 19:29 | 06/09/2026 | 20:00
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Bajo voltaje en la red de distribución por apertura de la línea Los Ángeles | 06/09/2026 | 19:29 | 06/09/2026 | 19:51
ST Toro, LD-01 (Los Angeles) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 9.0 MW | 06/09/2026 | 19:29 | 06/09/2026 | 19:35
ST Toro, PH El Angel U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/09/2026 | 19:29 | 06/09/2026 | 19:45
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/09/2026 | 19:29 | 06/09/2026 | 19:40
ST Toro, PH El Angel U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/09/2026 | 19:29 | 06/09/2026 | 19:46
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 06/09/2026 | 19:29 | 06/09/2026 | 19:41
UL