## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 7 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PG Miravalles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual | 07/09/2026 | 06:00
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Reparación de jumper en la línea de distribución | 07/09/2026 | 06:30 | 07/09/2026 | 08:21
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Reparación de jumper en la línea de distribución | 07/09/2026 | 06:30 | 07/09/2026 | 08:21
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea para reparación de jumper | 07/09/2026 | 06:30 | 07/09/2026 | 08:57
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea para reparación de jumper | 07/09/2026 | 06:30 | 07/09/2026 | 08:28
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Apertura de la línea para reparación de jumper | 07/09/2026 | 06:30 | 07/09/2026 | 08:44
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea para reparación de jumper | 07/09/2026 | 06:30 | 07/09/2026 | 08:44
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea para reparación de jumper | 07/09/2026 | 06:30 | 07/09/2026 | 08:36
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Apertura de la línea para reparación de jumper | 07/09/2026 | 06:30 | 07/09/2026 | 08:44
ST Coco, BC-01 | Desconexión automática | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente | 07/09/2026 | 07:05 | 07/09/2026 | 09:38
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | SOLMANT 487 de Panamá para cambio de aisladores | 07/09/2026 | 07:42 | 07/09/2026 | 13:20
ST General, PH General U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimientos al sistema de excitación y al circuito hidráulico | 07/09/2026 | 08:00 | 07/09/2026 | 15:53
Sabanilla (SAB) - San Miguel (SMI) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Mantenimiento y revisión funcional al IP 252L | 07/09/2026 | 08:02 | 07/09/2026 | 14:13
ST Liberia, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento y pruebas al transformador y a los módulos asociados | 07/09/2026 | 08:40
ST Leesville, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 34.5/13.8 kV | Atención de punto caliente en el lado 34.5kV | 07/09/2026 | 08:42 | 07/09/2026 | 09:43
ST Guayabal, PE Cacao U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 24.9 kV | Mantenimiento de rodamientos | 07/09/2026 | 09:00 | 07/09/2026 | 16:47
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Mantenimiento en sistemas de control | 07/09/2026 | 09:00 | 07/09/2026 | 14:05
Cahuita (CAH) - Changuinola (CHA) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé impedancia, fase R a una distancia de 56.6km desde Cahuita | 07/09/2026 | 13:38 | 07/09/2026 | 13:42
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimientos varios | 07/09/2026 | 18:00
UL