## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 8 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST San Isidro, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo | 08/09/2026 | 05:30 | 08/09/2026 | 13:11
ST Guayabal, PE Cacao | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Actuación relé impedancia Pérdida de generación: 4.0 MW | 08/09/2026 | 05:43 | 08/09/2026 | 05:57
ST PEG, PE Guanacaste | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento anual | 08/09/2026 | 05:51
ST Mogote, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento en la planta eólica Guanacaste | 08/09/2026 | 06:15
ST Mogote, Barra principal B | Desconexión | Barra |  | 230.0 kV | Por seguridad del personal que esta trabajando cerca de la barra | 08/09/2026 | 06:22 | 08/09/2026 | 17:07
ST Guayabal, PE Cacao U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Mantenimiento de rodamientos | 08/09/2026 | 07:00 | 08/09/2026 | 14:53
ST Corobici, PH Dengo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual, cambio de AVR y Gobernador | 08/09/2026 | 07:25
ST Coronado, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Atención de puntos calientes y reparación de fuga de aceite | 08/09/2026 | 08:00
ST Reventazon, PH Reventazon U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 08/09/2026 | 08:00 | 08/09/2026 | 12:01
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Mantenimiento a los sistemas de control | 08/09/2026 | 08:30 | 08/09/2026 | 16:40
ST Corobici, PH Dengo U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Actuación relé desbalance de carga Pérdida de generación: 57.0 MW | 08/09/2026 | 09:34 | 08/09/2026 | 09:42
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | No puede ingresar en línea por falsa señal de presión de combustible | 08/09/2026 | 09:47 | 08/09/2026 | 14:26
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | No puede ingresar en línea por alarma de diferencial en presión de aceite | 08/09/2026 | 23:29
UL