## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 9 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U10 | Desconexión | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Alarma de diferencial en presión de aceite | 09/09/2026 | 00:53 | 09/09/2026 | 02:00
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Pérdida de indicación de posición del interruptor del lado de alta | 09/09/2026 | 05:00 | 09/09/2026 | 07:53
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en la válvula por paso | 09/09/2026 | 05:15 | 09/09/2026 | 06:06
ST San Isidro, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo | 09/09/2026 | 05:29 | 09/09/2026 | 14:45
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Limpieza de maleza en la ST | 09/09/2026 | 08:05 | 09/09/2026 | 11:00
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Limpieza de maleza en la ST | 09/09/2026 | 08:05 | 09/09/2026 | 11:00
ST Leesville, C.G Guapiles | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Limpieza de maleza en la ST | 09/09/2026 | 08:17 | 09/09/2026 | 10:13
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Perturbaciones en la red de distribución Pérdida de generación: 4.9 MW | 09/09/2026 | 08:46 | 09/09/2026 | 08:55
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Perturbaciones en la red de distribución Pérdida de generación: 5.1 MW | 09/09/2026 | 08:46 | 09/09/2026 | 08:55
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Fuga de combustible | 09/09/2026 | 11:00 | 09/09/2026 | 12:29
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Fuga de combustible | 09/09/2026 | 11:00 | 09/09/2026 | 11:55
ST Miravalles, PH Los Negros | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé impedancia Pérdida de generación: 18.0 MW | 09/09/2026 | 11:30 | 09/09/2026 | 11:33
ST Miravalles, PH Los Negros U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 09/09/2026 | 11:30 | 09/09/2026 | 11:37
ST Miravalles, PH Los Negros U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 09/09/2026 | 11:30 | 09/09/2026 | 11:39
ST Guayabal, PE Cacao U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 24.9 kV | Falla en el banco de capacitores en la aspa A | 09/09/2026 | 12:24 | 09/09/2026 | 21:30
Cariblanco (CAR) - San Miguel (SMI) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé impedancia, fase T, a una distancia de falla de 18.6km desde San Miguel | 09/09/2026 | 20:18 | 09/09/2026 | 20:18
Palmar (PAL) - San Isidro (SIS) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé diferencial, fase R, a una distancia de falla de 9.7km desde Palmar | 09/09/2026 | 20:55 | 09/09/2026 | 20:55
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en la válvula por paso Pérdida de generación: 16.0 MW | 09/09/2026 | 22:03
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Indeterminado, esta en revisión | 09/09/2026 | 22:30
UL