## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 10 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, PH Toro I U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el sistema de excitación Pérdida de generación: 13.0 MW | 10/09/2026 | 04:26 | 10/09/2026 | 04:40
ST San Isidro, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo y pruebas eléctricas | 10/09/2026 | 05:35 | 10/09/2026 | 11:12
ST Planta Solar Juanilama, Inversor 1 PS Juanilama | Desconexión | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Mantenimiento en recerrador | 10/09/2026 | 07:00 | 10/09/2026 | 10:05
ST Planta Solar Juanilama, Inversor 2 PS Juanilama | Desconexión | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Mantenimiento en recerrador | 10/09/2026 | 07:00 | 10/09/2026 | 10:05
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Boroscopía y medición de inclinación de aspas | 10/09/2026 | 08:00 | 10/09/2026 | 14:00
ST Miravalles, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento al módulo, seccionadoras y seccionadora de derivación | 10/09/2026 | 08:54 | 10/09/2026 | 10:45
ST Guayabal, PE Cacao U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Mantenimiento al sistema de control | 10/09/2026 | 09:00 | 10/09/2026 | 12:00
ST Chucas, PH Chucas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Daño en bomba del HPU Pérdida de generación: 25.0 MW | 10/09/2026 | 11:45 | 10/09/2026 | 12:02
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 5.22 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 1.57 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 0.49 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:51
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 3.29 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 4.14 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:51
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 1.98 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Parrita, LD-03 (Circuito 3) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 2.87 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 1.7 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 0.41 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:51
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 1.22 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:53
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 1.15 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:52
ST Garabito, LD-01 (Subasta) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 5.26 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Leesville, LD-01 (Piñeras) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 4.85 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:51
ST Alajuelita, LD-05 (Linda Vista) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 1.86 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Escazu, LD-05 (Santa Ana Sur) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 4.09 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Higuito, LD-02 (Aserri) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 8.82 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:51
ST Sabanilla, LD-03 (Ipis) | Desconexión automática | Carga |  | 13.8 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 4.39 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Guayabal, LD-05 (Santa Barbara) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 3.38 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 2.69 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:50
ST Heredia, LD-09 (Las Flores) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras Pérdida de carga: 3.99 MW | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:51
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.13 Hz Causa: Apagón en Honduras | 10/09/2026 | 11:46 | 10/09/2026 | 11:52
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé diferencial, fase T, a una distancia de falla de 26.6km | 10/09/2026 | 16:02 | 10/09/2026 | 16:02
ST Garita, PH Ventanas Garita U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Se detecta obstrucciones en los álabes | 10/09/2026 | 18:50 | 10/09/2026 | 20:34
ST Toro, DPedro | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 14.0 MW | 10/09/2026 | 20:45 | 10/09/2026 | 20:49
ST Toro, RVolcan | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 17.0 MW | 10/09/2026 | 20:45 | 10/09/2026 | 20:49
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 10/09/2026 | 20:45 | 10/09/2026 | 21:19
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 10/09/2026 | 20:45 | 10/09/2026 | 21:18
UL