## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 11 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, RVolcan | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente | 11/09/2026 | 07:15 | 11/09/2026 | 07:30
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 11/09/2026 | 07:15 | 11/09/2026 | 07:30
ST Guayabal, PE Cacao | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Actuación relé diferencial Pérdida de generación: 15.4 MW | 11/09/2026 | 12:26 | 11/09/2026 | 12:38
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé diferencial, fase S a una distancia de falla de 2.8km desde Río Claro | 11/09/2026 | 14:31 | 11/09/2026 | 14:31
ST Balsa, Daniel Gutierrez | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 6.0 MW | 11/09/2026 | 20:11
ST Balsa, PH Daniel Gutierrez U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 11/09/2026 | 20:11
ST Balsa, PH Daniel Gutierrez U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 11/09/2026 | 20:11
ST Balsa, PH Daniel Gutierrez U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 11/09/2026 | 20:11
UL