## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 12 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Peñas Blancas, PH Hidrozarcas 2 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 69.0 kV | Inspección general de unidades | 12/09/2026 | 06:00
ST Peñas Blancas, PH Hidrozarcas 2 U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Inspección general de unidades | 12/09/2026 | 06:00
Miravalles (MIR) - Mogote (MOG) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de herrajes y aisladores | 12/09/2026 | 06:11 | 12/09/2026 | 12:39
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Revisión de falla en interruptor principal de la línea de distribución | 12/09/2026 | 07:30 | 12/09/2026 | 18:02
ST Toro, PH Volcan | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Revisión de falla en interruptor principal de la línea de distribución | 12/09/2026 | 07:30 | 12/09/2026 | 12:18
ST Toro, DPedro | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Revisión de falla en interruptor principal | 12/09/2026 | 07:38 | 12/09/2026 | 18:02
ST Toro, RVolcan | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Revisión de falla en interruptor principal | 12/09/2026 | 07:38 | 12/09/2026 | 12:18
ST Miravalles, PS Miravalles | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Poda de vegetación cercanos a la línea | 12/09/2026 | 11:30 | 12/09/2026 | 13:17
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Continuación de mantenimiento en sistemas de control | 12/09/2026 | 11:30 | 12/09/2026 | 17:24
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 1.91 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 0.58 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 3.19 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 4.36 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:11
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 1.7 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:11
ST Garita, LD-03 (Parrita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 4.17 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:11
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 0.49 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:11
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 1.62 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Garabito, LD-01 (Subasta) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 5.21 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:11
ST Leesville, LD-01 (Piñeras) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 5.02 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Alajuelita, LD-05 (Linda Vista) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 2.14 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Escazu, LD-05 (Santa Ana Sur) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 4.05 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Higuito, LD-02 (Aserri) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 9.4 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Sabanilla, LD-03 (Ipis) | Desconexión automática | Carga |  | 13.8 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 4.19 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Guayabal, LD-05 (Santa Barbara) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 3.05 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:10
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 3.19 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:09
ST Heredia, LD-09 (Las Flores) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW Pérdida de carga: 3.66 MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:12
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.307 Hz Causa: Pérdida de generación fotovoltaica en Nicaragua de aproximadamente 75MW | 12/09/2026 | 12:05 | 12/09/2026 | 12:11
ST Concavas, PH Birris #1 U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Ajuste de protecciones | 12/09/2026 | 13:25 | 12/09/2026 | 18:01
ST Tejona, PE Campos Azules | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 17.0 MW | 12/09/2026 | 13:26 | 12/09/2026 | 18:42
ST Tejona, PE Campos Azules | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 12/09/2026 | 13:26 | 12/09/2026 | 19:01
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 4.31 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:37
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 1.76 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:38
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 0.43 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:40
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 3.17 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:37
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 3.54 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:38
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 1.27 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:38
ST Garita, LD-03 (Parrita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 3.26 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:37
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 1.26 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:43
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 0.29 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:44
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 1.04 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:42
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 0.75 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:41
ST Garabito, LD-01 (Subasta) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 4.89 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:38
ST Leesville, LD-01 (Piñeras) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 4.41 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:38
ST Alajuelita, LD-05 (Linda Vista) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 2.3 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:37
ST Escazu, LD-05 (Santa Ana Sur) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 4.25 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:38
ST Higuito, LD-02 (Aserri) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 10.4 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:38
ST Sabanilla, LD-03 (Ipis) | Desconexión automática | Carga |  | 13.8 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 4.3 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:38
ST Guayabal, LD-05 (Santa Barbara) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 3.0 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:37
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 2.14 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:37
ST Heredia, LD-09 (Las Flores) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW Pérdida de carga: 2.94 MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:39
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Evento regional provoca actuación del EDACBF. Frecuencia baja hasta los 59.28 Hz Causa: Pérdida de generación neta en Panamá de aproximadamente 230MW | 12/09/2026 | 21:35 | 12/09/2026 | 21:45
Moin (MOI) - Cahuita (CAH) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Desmontaje de generadores de la planta de alquiler Moín 3 | 12/09/2026 | 22:09
Moin (MOI) - Trapiche (TRA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Desmontaje de generadores de la planta de alquiler Moín 3 | 12/09/2026 | 22:11
UL