## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 13 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Concavas, PH Birris #3 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Para atender el contrato de ajuste de protecciones. | 13/09/2026 | 08:33 | 13/09/2026 | 15:45
ST Cañas, LD-05 (Bebedero) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 4.31 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:45
ST Papagayo, LD-03 (Liberia) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 2.05 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:47
ST Río Macho, LD-04 (Concavas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 0.65 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:47
ST Parrita, LD-01 (Jacó) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 3.31 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:46
ST Garita, LD-06 (Ciruelas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 3.69 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:46
ST Garita, LD-05 (Atenas) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 1.36 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:46
ST Garita, LD-03 (Parrita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 4.29 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:45
ST Naranjo, LD-03 (Rosario) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 1.4 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:45
ST Naranjo, LD-10 (Barranca) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 0.43 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:45
ST Río Claro, LD-01 (Chacarita) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 0.61 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:47
ST Palmar, LD-04 (Puerto Jimenez) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 0.7 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:46
ST Garabito, LD-01 (Subasta) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 4.91 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:46
ST Leesville, LD-01 (Piñeras) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 4.06 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:50
ST Alajuelita, LD-05 (Linda Vista) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 2.07 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:45
ST Escazu, LD-05 (Santa Ana Sur) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 3.73 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:45
ST Higuito, LD-02 (Aserri) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 9.62 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:45
ST Sabanilla, LD-03 (Ipis) | Desconexión automática | Carga |  | 13.8 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 3.94 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:46
ST Guayabal, LD-05 (Santa Barbara) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 2.7 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:46
ST Tejar, LD-06 (Guayabal) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 3.05 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:53
ST Heredia, LD-09 (Las Flores) | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. Pérdida de carga: 3.32 MW | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:46
ST Ciudad Quesada, LD-02 (Florencia) | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Recierre de la línea 230-16 Guasquita Veladero perdiendo 75 MW de generación fotovoltaica disparando la línea Los Brillantes Tapachula y operación del EDACBF. | 13/09/2026 | 11:41 | 13/09/2026 | 11:47
UL