## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 14 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U10 | Desconexión automática | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Falla en bomba ocasionó bajo nivel en caldera. Pérdida de generación: 12.0 MW | 14/09/2026 | 01:11 | 14/09/2026 | 01:14
ST Toro, PH Volcan | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Actúa la protección 86N y falla en el sincronizador. | 14/09/2026 | 06:20 | 14/09/2026 | 06:32
ST Moin, PT Moin U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 14/09/2026 | 07:00 | #N/A | #N/A
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 14/09/2026 | 08:08 | 14/09/2026 | 08:14
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 14/09/2026 | 08:08 | 14/09/2026 | 08:14
ST Cañas, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Desconexión de cables de potencia que alimentan móvil en ST Cañas, para las conexiones necesarias para energizar el módulo del proyecto solar Las Cañas. | 14/09/2026 | 09:34 | 14/09/2026 | 14:48
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 14/09/2026 | 18:08 | 14/09/2026 | 19:12
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento general. | 14/09/2026 | 18:08 | 14/09/2026 | 19:12
UL