## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 17 SETIEMBRE 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Continuación de mantenimiento master. | 17/09/2026 | 07:30 | 17/09/2026 | 18:00
ST Toro, PH Toro I U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Realización de pruebas para diagnosticar disparos. | 17/09/2026 | 08:00 | 17/09/2026 | 11:51
ST Liberia, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Para trabajos de montaje del interruptor de potencia y seccionadora de barra del módulo de la PSFV Numu. | 17/09/2026 | 09:15 | 17/09/2026 | 14:56
ST Turrialba, PH Lajas | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 8.5 MW | 17/09/2026 | 10:34 | 17/09/2026 | 10:42
ST Turrialba, PH Rio Lajas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 17/09/2026 | 10:34 | 17/09/2026 | 10:53
ST Turrialba, PH Rio Lajas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 17/09/2026 | 10:34 | 17/09/2026 | 10:53
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 5.0 MW | 17/09/2026 | 10:51 | 17/09/2026 | 10:58
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 5.0 MW | 17/09/2026 | 10:51 | 17/09/2026 | 10:58
ST Garabito, PT Garabito U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Activación de protecciones por altas temperaturas del bobinado del generador, lo que provocó la inspección y evaluación de equipo especializado. | 17/09/2026 | 12:35 | #N/A | #N/A
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 17/09/2026 | 18:00 | 17/09/2026 | 20:48
ST La Caja, PSFV San Antonio | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento general. | 17/09/2026 | 18:02 | 17/09/2026 | 20:42
ST Cachi, PH Cachi U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Falla en el regulador de velocidad. Pérdida de generación: 36.0 MW | 17/09/2026 | 18:26 | 17/09/2026 | 20:15
UL